                                                                                   南京伟运电子技术有限公司联系电话：15301590058

PNMB02模块应用说明

PNMB02模块是一款总线通讯协议转换模块，是连接PLC和现场设备的快速通讯模块。该模块免编写PLC的相关程序，直接调用PLC的I、Q区地址并应用。该模块为Profinet从站转换为Modbus RTU主站，Modbus主站配置在PLC编程软件里配置。现已使用在运动控制、环境处理、化工生产、火力发电、能源监控、新风系统、钢铁冶炼等环境，该模块通过简单配置即可实现PLC与设备的通讯，下面我们详细介绍一下如何配置PLC与设备间的通讯。

模块接线，我们用图片标注说明，如图（1）：[image: image1.png]oooag

EEbg

PNMB02

oO| m
O| ma

O m2
oO| m

M + Bl B2
L+ + Al A2





                  图（1）

M：接DC24V负极

L+：接DC24V正极

A1：接设备通讯口A或者DATA+(该模块串口1）
B1：接设备通讯口B或者DATA-(该模块串口1）

A2：接设备通讯口A或者DATA+(该模块串口2）
B2：接设备通讯口B或者DATA-(该模块串口2）

网络接口为PORT1或PORT2，连接PLC的网口

下面进入建立通讯及详细配置，现以STEP 7-MicroWIN SMART V2.8版本环境测试，需要准备以下材料：

软件：

STEP 7-MicroWIN SMART V2.8版本，可以在西门子官网下载
Modbus Slave

硬件：

PLC 6ES7 288-1SR20-0AA0

PNMB02
USB转RS485模块
开关电源DC24V输出（测试用的是可调电源）
   连接硬件如图（2）

[image: image2.png]SIEMENS




                                      图（2）

打开软件[image: image3.png]


，点击GSD文件管理[image: image4.png]


（该模块的GSD文件在公司网站可以下载）[image: image5.png]GsDMLEE
Hit

TIFE"GSOML 515 ) PROFINET 225 A0S GSOML 3714 o

SAM csIML X

%] GSDMLY23WMPN-PN MODBUS-02CH 20251130 smi.

20260409 1220:04

<

SASM cSIML P

[e:Wsers\adminstrator\Donrloads\





                                           图（3）
我们已经安装了，安装好后点击确认。

[image: image6.png]=N 75 T
S

et/Put EHEEE PROFINET




点击工具里的PROFINET

[image: image7.png]PROFINET EERS

[ PROFINETRER.
1 5412 (CPU SR20_plc200smart)| A

HESFtiF

4 LR PROFINET i - PROFINET RBERAEMB R MHATE AR —RTHFIPCH

PLOAE
EFPLCHIAE
W g
BUARRRO 1
&

e [Lo00 v ms
pigh: [12 8 . w0 L% nedE: 10000 ms





                                      图（4）

勾选控制器，再点击下一步

     [image: image8.png]PROFINET EERS

T PROFINETRIS:

= [0 $2H135(CPU SR20_plc200smart)

-0 PN-MODBUSV2. 14-pn-modb|
{3 PNMODBUS()

()

promadbus devi (PNMO

plo200smart

1921681093

SRR e

BEE
BES [ E=T] BEE [ PEE [ T bt [
1 PN-MODBUSV2. 1.4 pr-modbus.devl AFEE
: oo
H
:
:
;
:

- PROFINET0
£ Gateway
5 ININBOT-PHL-GDS
INLINBOT-PNL-GDS 81
5 WNPN-Modbus.
1 PN-Modbus RTU-02CHHEHR

PN-MODBUSV2.14
T o o

- PN-Modbus RTUFEH
PN-MODBUSVD
PN-MODBUSVL

5 WYPH-Modbus
5 PN-Modbus RTUEH
PN-MODBUSVL
B0

ot

THEV7800_RGE
5 Hank-P

PNIO
WO

PO

Bwiio

PNModbus RTU V.14

(GSDMLV2.3WMPN-PNMODBUS-02CH- A
20251130.5xm

ZAERRA RS HTIG , RitE
FEEROIRY PV el ]
s ¥ 13015 025 03,
2 05, 06, 15, I6TALE, #IASHEAL
WREZE A0 (BLEProfnet ot
W) ARHRTAR, THREE v





                                              图（5）

找到模块并拖拽到设备表如图（5）

[image: image9.png]PROFINET EERS

[0 PROFINETRIS:
=0 $2H1Z§(CPU SR20_plc200smart)
[0 PN-MODBUSV2. 1 4pn-modb)

E PN-MODBUS(0)

ple200smart &l = E“’G:m“f
121681058 i —
= s
Podus RTUO2CHIEHR
P odus RTUOSCHIEHE
Plodus RTUIERE
& wenadns
Padbus RTURE
B0
& o
THEr7e00 RS
e
0
% FrorTaEy % @he e
SRENEL AR PR asniaR T o
2 wio

premodbus(PN-HODBUS

B-WYI0

BEE

BES [ E=) I B [ rgs | P Hf |
PNAODEUSVZ 14 prmodhus AFEE 192.165.10.23





                                         图（6）

手动输入IP地址，需和PLC同网段且唯一，点击下一步

[image: image10.png]PROFINET EERS

i " = RELER
125 (CPU SR20_icznosmart) B < S0 BERAUREFORS oz
PN-MODBUSV2. 1.4-pn-modbus.dev1. !iunﬁn
[E] PN-MODBUS(0) 2 fEihe ih NI 424 A ;uu%ﬁ
5 o BT [0 [Paobeus o g
SEe i s e o) el
B Fotl 0327631 eal
i T Pot2 0327701 HoosH
Bl T [ [sazl 1 128 iso0sEh
B e IROW0FH
| [l [Hoves 2 13 jdyiad
ul g oz
—in [ Sous
i 5 oL
o B HotsEH
i 7 o
g2l ) iiﬂl"??"l
il
fiaal T & oL
e 10 o2
s 1 . o2
i 7 e
T B TS
il ™ D
sl T 15
™ 18
i v .
ol T 1 B AN02.05. V0206 R
loasl — = v ke
< >
SERRABE, BTSN, Al
HEEDL el ik
i | CHEIL SRR
£ | T
>





                                          图（7）

选择读写寄存器长度，测试读取4个字节就是2个寄存器地址长度，对      应的映射地址就是IW136、IW138。这里最多可配置64条读写报文再点击下一步 

[image: image11.png]PROFINET EERS

PN-MODBUSV2. 1.4pn-modbus.devi
E] PN-MODBUS(0)
0 RS AR
0 o005

ETAER BTSN F AR

[FRHGHBGE T s Name1 | port 1 port 2|

[tz

S BEiE

BOSH

v2ia

[Csers\PubieDacuments\Siemens\G TEP 7 MicioWiN SMART\GSDML
NGSDML Y2 3WMPN-PN-MODBUIS-02CH 20251130 smi.

iEPFAIE (0-65535ms)

BO2EH

%00 <

BfiiiEf
by

¢ [Em -

e

EHE

#hiRfi

%00 <

BfiiiEf





                                      图（8）

这里配置串口参数，保持与设备串口参数一致           

[image: image12.png]e
o813 U S0 iczosmart)

53 PNAMODELSYZ 1. mocbus. vt
[E PN-MODBUS(0)

0 A0

RO04FH(2)

ETAER BTSN F AR

AR, HERASREET, AREROS « MocbusTiHES  SHUAH . R FirS i |

BABH

S BE

Lmic)

T

R (1-255)

Firesittatht (0-65535)

FAFHRE

R

HEEYETE (10-65536ns)

il (0-255)

[Csers\PubieDacuments\Siemens\G TEP 7 MicioWiN SMART\GSDML
NGSDML Y2 3WMPN-PN-MODBUIS-02CH 20251130 smi.





                                           图（9）

这里配置通讯报文，配置设备站地址，功能码，起始地址，地址长度。点击生成。这样通讯就配置好了，我们把程序下载到PLC，看看通讯效果。

[image: image13.png]it

B
PROFINET 128



下载后点击查找设备，需要给模块分配一下设备名称

[image: image14.png]SHPROFINETES
BfEED

IrestekPeie G Faniy Conolr TCPP 1

PROFINET 8%
=-{Zl PN-Modbus.
8 192.168.10.32 pn1)

MAC
[50:57:4D:00:01:13
ke
[92.168. 0 .32
FRURES

[255 255 255 . 0
Hikpix

12165 . 10 .32

PUFETIT

X

BT BRI R AR . BT VIR R
| EREEEDISENS, LI EENEEEE

ot
BHREMER: ol





                                  图（10）

点击查找设备，扫描到后编辑设备名称，需要和前面添加设备时的名称保持一致如图（6）显示为pn-modbus，我们把设备名称改成pn-modbus。

[image: image15.png]SHPROFINETES
BfEED

IrestekPeie G Faniy Conolr TCPP 1

PROFINET 8%
=-{Zl PN-Modbus.
8 192.168.10.32 pn1)

MAC
[50:57:4D:00:01:13
ke
[92.168. 0 .32
FRURES

[255 255 255 . 0
Hikpix

12165 . 10 .32

PUFETIT

X

BT BRI R AR . BT VIR R
| EREEEDISENS, LI EENEEEE

[pr-modbus]
RREDEH: ot





                                         图（11）

点击设置即可，通信连接就设置完成了。

[image: image16.png]SHPROFINETES
BfEED

IrestekPeie G Faniy Conolr TCPP 1

PROTIET R
=2 Pvods

(on-modbe

MAC

[50:57:4D:00:01:13 PUFETIT

ke
192.165 . 0 . 23

FRURES
255 255 255 . 0

Hikpix
192,165 . 1 . 23

X

BT BRI R AR . BT VIR R
| EREEEDISENS, LI EENEEEE

EHRERERR:  pnmodbus.

BH





                                         图（12）

电脑模拟modbus设备打开软件[image: image17.png]Ebus



[image: image18.png]v § B0 oM LPn
@ USB-SERIAL CH340 (COM3)
@ BERO (oM



[image: image19.png]Connection Setup. 3

Connestion

@SeislPot O TCPAP OUDP/P

— Cancel
o @RTU Oasti
9600Baud | Fiow Control
bR [IcTs
BDatabits v m 5

RTS Toggle 5] RTS disable delay

NonePaiy | oo

Pot /8000 lgnare Urit D

<

1 5top Bit





连接com3

[image: image20.png]Slave Definition

Slave D,

Functon: |03 Holding Registe ()

addess 0]

Quantiy:

View

Rz
Hide s Cotas

@1 O» O Om
[JPLC Addresses (Base 1)

Display: Signed v

ErtorSimation

[ Skip response [ lnsert CREALRC error
{Not when using TCP/IP)

[T JimResoree 0o oo,y





设置从站

[image: image21.png]



从站设置数据，再监控一下PLC读取数据

[image: image22.png]w136 HHS +50
w138 HHS +30
HHS
HHS

BHS





结束
